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1 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร     ( ใส่เครื่องหมาย             ในช่องที่เลือก )      
     
1.1 การต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงตัวอาคาร
	ลำดับที่
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ไม่สามารถตรวจสอบได้
	บริเวณและรายละเอียดที่มีการต่อเติม
ดัดแปลง ปรับปรุง หรือ ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร

	

	
	

	1

2
	การต่อเติมหรือดัดแปลงโครงสร้าง
อาคารเพิ่มจากแบบแปลน (หากระบุ
ว่ามีให้บันทึกในช่องบริเวณและรายละเอียด ฯ ) 
การปรับปรุงหรือซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเพิ่มจากแบบแปลน (หากระบุ
ว่ามีให้บันทึกในช่องบริเวณและรายละเอียด ฯ ) 
	
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม ………..……………………………………………………………………………………………………….……………………………….

หมายเหตุ   ในกรณีที่ไม่มีแบบแปลนเดิมที่ได้รับอนุญาต และเป็นการตรวจสอบครั้งแรก ไม่สามารถตรวจสอบได้ให้ระบุว่าไม่ปรากฏแบบแปลนเดิม   

1.2 การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
	ลำดับที่
	รายการที่ตรวจสอบ
	   มี
	ไม่มี
	ไม่สามารถตรวจสอบได้
	บริเวณและรายละเอียดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
	

	
	

	1

	การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกที่มีผล
ต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
จากแบบแปลน (หากระบุว่ามีให้บันทึก
ในช่องบริเวณและรายละเอียดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร) 

	
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ   ในกรณีที่ไม่มีแบบแปลนเดิมที่ได้รับอนุญาต และเป็นการตรวจสอบครั้งแรก ไม่สามารถตรวจสอบได้ให้ระบุว่าไม่ปรากฏแบบแปลนเดิม   
                1.3 การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร

	ลำดับที่
	รายการที่ตรวจสอบ
	  มี
	  ไม่มี
	ไม่สามารถตรวจสอบได้
	                                                 บริเวณและรายละเอียดที่มีการ
เปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร

	

	
	

	1

	การเปลี่ยนสภาพหรือกิจกรรมการใช้
ที่มีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของ
อาคารจากแบบแปลน (หากระบุว่ามี
ให้บันทึกในช่องบริเวณและรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร)

	
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ   ในกรณีที่ไม่มีแบบแปลนเดิมที่ได้รับอนุญาต และเป็นการตรวจสอบครั้งแรก ไม่สามารถตรวจสอบได้ให้ระบุว่าไม่ปรากฏแบบแปลนเดิม   
                1.4 การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
	ลำดับที่
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ไม่สามารถตรวจสอบได้
	บริเวณและรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
	

	
	

	1

	การเปลี่ยนแปลงวัสดุที่มีผลต่อความ
มั่นคงแข็งแรงของอาคารจากแบบแปลน (หากระบุว่ามีให้บันทึกในช่องบริเวณและรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร)

	
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ   ในกรณีที่ไม่มีแบบแปลนเดิมที่ได้รับอนุญาต และเป็นการตรวจสอบครั้งแรก ไม่สามารถตรวจสอบได้ให้ระบุว่าไม่ปรากฏแบบแปลนเดิม   
               1.5 การชำรุดสึกหรอของอาคาร

	ลำดับที่
	รายการที่ตรวจสอบ
	  มี
	ไม่มี
	ไม่สามารถตรวจสอบได้
	บริเวณและรายละเอียดที่มีการชำรุด
สึกหรอของอาคาร

	

	

	1

	การชำรุดสึกหรอของอาคารที่มีผลต่อ
ความปลอดภัยหรือความมั่นคงแข็งแรง
ของอาคาร (หากระบุว่ามีให้บันทึกในช่องบริเวณและรายละเอียดที่มีการชำรุดสึกหรอของอาคาร)

	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

               1.6 การวิบัติของโครงสร้างอาคาร
	ลำดับที่
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ไม่สามารถตรวจสอบได้
	บริเวณและรายละเอียดที่มีการ
วิบัติของโครงสร้างอาคาร

	

	
	

	1

	การวิบัติของโครงสร้างอาคาร
1.1 หลังคา
1.2 พื้น
1.3 คาน
1.4 เสา
1.5 บันได
1.6 ผนัง
(หากระบุว่ามีให้บันทึกในช่องบริเวณและรายละเอียดที่มีการวิบัติของโครงสร้างอาคาร ) 
	
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดเพิ่มเติม .................................................................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ  กรณีตรวจพบสิ่งบอกเหตุว่าอาคารมีการวิบัติที่อาจเป็นอันตราย ควรจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมทำรายงานการตรวจสอบและซ่อมแซมให้
                    ระบุในช่องความเห็นของผู้ตรวจสอบ
             1.7  การทรุดตัวของฐานราก

	ลำดับที่
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ไม่สามารถตรวจสอบได้
	บริเวณและรายละเอียดที่มีการทรุดตัว
ของฐานราก
	

	
	

	1

	การทรุดตัวของฐานรากอาคาร 
(หากระบุว่ามีให้บันทึกในช่องบริเวณและรายละเอียดที่มีการทรุดตัว
ของฐานราก)

	
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

หมายเหตุ  กรณีตรวจพบสิ่งบอกเหตุว่าอาคารมีการทรุดตัวที่อาจเป็นอันตราย ควรจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมทำรายงานการตรวจสอบและซ่อมแซมให้ 
                    ระบุในช่องความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2. การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร          ( ใส่เครื่องหมาย             ในช่องที่เลือก )  


2.1 ระบบบริการและอำนวยความสะดวก



2.1.1 ระบบลิฟต์ ( ถ้ามี )
	ลำดับที่
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	1.

2.

3.
	มีรายงานการตรวจสอบลิฟต์ และมีใบรับรอง
การตรวจสอบ ( ถ้ามีไม่ต้องตรวจสอบตามรายการที่ 2 – 11  )
สภาพห้องเครื่อง
อุปกรณ์ในห้องเครื่องขณะไม่จ่ายกำลังไฟฟ้า
- ความมั่งคงของแท่นรองรับเครื่องลิฟต์ 

และลักษณะการวางตำแหน่งอุปกรณ์
- สภาพรอก
- สภาพสลิงแขวน
- สภาพชุดควบคุมความเร็ว 

- สภาพสลิงของชุดควบคุมความเร็ว

	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	ลำดับที่
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ
	

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	
	

	4.
5.
	อุปกรณ์ในห้องเครื่อง ขณะจ่ายกำลังไฟฟ้า
- มอเตอร์ สภาพการหมุนขับเฟือง
- สภาพเชือกลวดแขวน ขณะทำงาน
- สภาพการควบคุมความเร็วขณะเคลื่อนที่
- สภาพเบรกขณะทำงาน (เรียบไม่เรียบ)

- สภาพตู้คอนโทรล มีการป้องกันที่ดี
- สวิตซ์ฉุกเฉินในตัวลิฟต์
การตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบลิฟต์
- ปะกับราง
- ขุดนำร่อง

	
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	6.

7..
	การป้องกันการกระแทก (Buffer)
( ตัวลิฟต์            ( แบบสปริง
                      ( แบบน้ำมัน
( น้ำหนักถ่วง       ( แบบสปริง
                      ( แบบน้ำมัน
การตรวจสอบประตูลิฟต์

	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	8.
9.

10.

11.


	การตรวจสอบลิฟต์
- การระบายอากาศในตัวลิฟต์
- ระบบสื่อสารกับภายนอก (Two Way)

การตรวจสอบภายนอกปล่องลิฟต์
- สภาพประตูชานพัก
- ช่องฉุกเฉินเข้าปล่องลิฟต์
การตรวจสอบการใช้งาน
- เสียงเรียก / กระดิ่งขณะช่วยเหลือ
- ไฟฉุกเฉิน
อื่น ๆ (ถ้า)…………………………………
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




  2.1.2 ระบบบันไดเลื่อน ( ถ้ามี )
	ลำดับที่
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ
	

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	
	

	1.

2.

3.

4.
5.
	สภาพทั่วไปของบันไดเลื่อน
สวิตซ์หยุดฉุกเฉิน
ป้ายหรืออุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ
มีรายงานการตรวจสอบ และมีใบรับรองการตรวจสอบ 
อื่น ๆ (ถ้ามี) ………………………………...
	
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                               2.1.3 ระบบไฟฟ้า    (ไม่ใช่ไฟฟ้าในระบบการผลิต )
	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	1.


	แรงสูง (ส่วนผู้ใช้ไฟ)

  1.1   สายอากาศ
· สภาพเสา และอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
· การพาดสาย (สภาพสาย ระยะหย่อนยาน)

· ระยะห่างของสายกับอาคาร สิ่งก่อสร้าง หรือ ต้นไม้
· การติดตั้งล่อฟ้า
· การต่อลงดิน      
	
	
	
	
	
	

	
	1.2   สายใต้ดิน
· สภาพสายส่วนที่มองเห็นได้
· จุดต่อ , ขั้วสาย
· การติดตั้งล่อฟ้า
       -     การต่อลงดิน
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	2.
	หม้อแปลง
2.1 หม้อแปลง  ชนิด  [  ] Oil Type  [  ] Dry type

       การติดตั้ง
[  ]  นั่งร้าน                        [  ]  แบบแขวน
[  ]  ลานหม้อแปลง          [  ]   ในห้องหม้อแปลง
	
	
	
	
	
	

	
	2.2 การต่อสายแรงต่ำออกจากหม้อแปลง
	
	
	
	
	
	

	
	2.3 การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง (Lightning Arrester)
	
	
	
	
	
	

	
	2.4 การติดตั้งดรอฟเอาท์ฟิวส์คัตเอาท์
	
	
	
	
	
	

	
	2.5 การประกอบสายดินกับตัวถังหม้อแปลงและ
ล่อฟ้าแรงสูง
	
	
	
	
	
	

	
	2.6 การต่อสายนิวทรัลลงดิน
	
	
	
	
	
	

	
	2.7 สภาพภายนอกหม้อแปลง
	
	
	
	
	
	

	
	2.8 อุณหภูมิขั้วต่อสาย
	
	
	
	
	
	

	
	2.9 อื่น ๆ : …………………………………

....................................................................
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	3.
	แรงต่ำภายนอกอาคาร
3.1 เสา สายอากาศ และลูกถ้วย
	
	
	
	
	
	

	
	3.2 การติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ
	
	
	
	
	
	

	
	3.3 แผงสวิตซ์ต่าง ๆ : (ภายนอกอาคาร) 

      3.3.1 เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ , ฟิวส์หรือสวิตซ์
	
	
	
	
	
	

	
	      3.3.2   เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit breaker)
	
	
	
	
	
	

	
	      3.3.3  การต่อลงดิน
· สายต่อไปยังหลักดิน (Grounding 

Electrode Conductor) 

ขนาด…………..ตร.มม.

· หลักดิน (Grounding Electrode) ความ
ต้านทานลงดิน…………………โอห์ม

	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	4.
	3.3.4  สภาพจุดต่อของสาย
	
	
	
	
	
	

	
	3.3.5 การประกอบสายดินและสายนิวทรัล
	
	
	
	
	
	

	
	3.4 อื่น ๆ : …………………………………

แรงต่ำภายในอาคาร
4.1 วงจรเมน (Main Circuit)

สายเข้าเมนสวิตซ์ (สายจากหม้อแปลง) 

- สายเฟส ชนิด……….ขนาด………ตร.มม.

- สายนิวทรัล ชนิด……….ขนาด………ตร.มม.

ลักษณะการเดินสาย
[ ] รางเคเบิลแบบบันได (Cable Ladder)

[ ] ท่อร้อยสาย (Conduit)

[ ]  รางเดินสาย (Wire Way)

[ ] รางเคเบิล (Cable tray)

[ ]  ลูกถ้วยราวยึดสาย (RacK)

[ ] อื่น ๆ ……………………………………
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	
	4.2 แผงสวิตซ์เมน
       4.2.1 เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ , ฟิวส์หรือสวิตซ์
	
	
	
	
	
	

	
	      4.2.2 เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit breaker)
	
	
	
	
	
	

	
	      4.2.3 การต่อลงดิน
               - สายต่อไปยังหลักดิน (Grounding Electrode Conductor) ขนาด …………..ตร.มม.

        - หลักดิน (Grounding Electrode)

ความต้านทางลงเดิน……………………โอห์ม
	
	
	
	
	
	

	
	       4.2.4 การประกอบสายดินและสายนิวทรัล
	
	
	
	
	
	

	
	        4.2.5 สภาพจุดต่อของสาย
	
	
	
	
	
	

	
	        4.2.6 อุณหภูมิของอุปกรณ์
	
	
	
	
	
	

	
	         4.2.7 ที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงสวิตซ์เมน
	
	
	
	
	
	

	
	         4.2.8 ป้ายชื่อและแผนภาพเส้นเดียวของแผงสวิตซ์เมน
	
	
	
	
	
	

	
	        4.2.9 อื่น ๆ : ……………………………
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	
	4.3 สายป้อน (Feeder)
       4.3.1 สายป้อน
       ลักษณะการเดินสาย
       [ ] รางเคเบิลแบบบันได (Cable Ladder)

       [ ] ท่อร้อยสาย (Conduit)

       [ ] รางเดินสาย (Wire Way)

       [ ] รางเคเบิล (Cable Tray)

       [ ] ลูกถ้วยราวยึดสาย (Rack)

       [ ] อื่น ๆ ……………………………….
	
	
	
	
	
	

	
	4.4 แผงสวิตซ์ย่อยต่าง ๆ :

       4.4.1 เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ , ฟิวส์หรือสวิตซ์       
	
	
	
	
	
	

	
	       4.4.2 เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit breaker)
	
	
	
	
	
	

	
	       4.4.3 การต่อลงดิน
                 - สายดินของบริภัณฑ์ (จากแผงสวิตซ์ย่อยไปยังแผงสวิตซ์เมน)
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	
	        4.4.4 การประกอบสายดินและสายนิวทรัล
	
	
	
	
	
	

	
	       4.4.5 ที่ว่างเพื่อการปฎิบัติงานที่จุดติดตั้งตู้แผงสวิตซ์ย่อย
	
	
	
	
	
	

	
	        4.4.6ป้ายชื่อและแผนภาพเส้นเดียวของแผงสวิตซ์ย่อย
	
	
	
	
	
	

	
	      4.4.7 อื่น ๆ …..:….……………………….

………………………………………………..
	
	
	
	
	
	

	
	4.5 วงจรย่อย (Branch Circuit)

       4.5.1 สายวงจรย่อย ลักษณะการเดินสาย
                 [ ] เดินลอยยึดด้วยเข็มขัดรัดสาย
                 [ ] ท่อร้อยสาย (Conduit)

                 [ ] รางเดินสาย (Wire Way)

                 [ ] อื่น ๆ…………………………

……………………………………………..
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	
	        4.5.2 สายเดินของบริภัณฑ์ (Equipment Grounding Conductor)
	
	
	
	
	
	

	
	      4.5.3  อื่น ๆ …..:….……………………….

 ………………………………………………..
	
	
	
	
	
	

	5.
	ระบบไฟฟ้าของระบบลิฟต์
	
	
	
	
	
	

	6.
	ระบบไฟฟ้าของระบบบันไดเลื่อน
	
	
	
	
	
	

	7.
	ระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ
	
	
	
	
	
	

	8.
	ระบบไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย
	
	
	
	
	
	

	9.
	ระบบไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำ
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…




     2.1.4 ระบบปรับอากาศ

             
         ( ระบบปรับอากาศแบบรวม


                            ประเภท        ( ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type)

   




         ( ไม่มีระบบปรับอากาศ (กรณีนี้ไม่ต้องกรอกรายการตรวจสอบ)

	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
	สภาพทั่วไปของห้องเครื่อง
สภาพของอุปกรณ์ และระบบควบคุม
มีลิ้นป้องกันเพลิงไหม้
สภาพทั่วไปของหอผึ่งน้ำ (cooling Tower)

สภาพน้ำและการรั่วไหล
เครื่องทำน้ำเย็น
สภาพเครื่องส่งลมเย็น (Air Handling Unit)

เครื่องสูบน้ำเย็นและ/หรือน้ำระบายความร้อน
การนำอากาศภายนอกเข้ามา
อื่น ๆ (ถ้ามี)…………………………………..
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

                                     2.2 ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
                                               2.1 ระบบประปา 

	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	1.

2.

3.

4.


	สภาพของถังเก็บน้ำใช้
สภาพของเครื่องสูบน้ำ
ระบบท่อและอุปกรณ์
อื่น ๆ (ถ้ามี)…………………………………..
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                              2.2.2 ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย

	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	1.

2.

3.

4.

5.


	สภาพของบ่อรับน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสีย

สภาพอุปกรณ์และเครื่องจักรของระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
สภาพของท่อระบายน้ำโสโครกท่อน้ำเสีย และท่อระบายอากาศ
สภาพของราวกันตก ฝาปิด ( ถ้ามี )
อื่น ๆ  (ถ้ามี)…………………………..


	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                 2.2.3 ระบบระบายน้ำฝน
	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	1.

2.


	สภาพของท่อ และรางระบายน้ำฝน
อื่น ๆ (ถ้ามี)………………………………..

………………………………………………
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  
                   2.2.4 ระบบจัดการมูลฝอย


อาคารมีห้องพักขยะหรือไม่
(
มี






(
ไม่มี เพราะ……………………………………………………………

	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	1.

2.


	สภาพของห้องพักขยะ และการจัดเก็บขยะ
(ถ้ามี)
อื่น ๆ  (ถ้ามี) ………………………………..

………………………………………………
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


                     2.2.5 ระบบระบายอากาศ   
	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	1.

2.


	ตรวจสอบสภาพทั่วไป การติดตั้งและการใช้งานของอุปกรณ์การระบายอากาศ

อื่น ๆ (ถ้ามี)………………………………..

………………………………………………
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                2.2.6 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	1.

2.


	สภาพ และการทำงานของระบบป้องกันหรือควบคุมมลพิษทางอากาศ และเสียง (ถ้ามี)
อื่น ๆ (ถ้ามี)………………………………..

………………………………………………
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                   2.3 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

                        2.3.1 ระบบบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

                  ประเภทของบันไดหนีไฟ
( ภายนอกอาคาร จำนวน …………………….. บันได



                       ( ภายในอาคาร  จำนวน………………………. บันได


                   ทางหนีไฟ  จำนวน………………………… เส้นทาง ไปสู่บันไดหนีไฟ หรือภายนอกอาคาร
	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	1.

2.

3.

4.

5.

	สภาพ ราวจับ และราวกันตก
ความส่องสว่างของแสงไฟบนเส้นทางหนีไฟ
อุปสรรคกีดขวางตลอดเส้นทางจนถึงเส้นทางออกสู่ภายนอกอาคาร
การปิด – เปิด ประตูตลอดเส้นทาง

อื่น ๆ (ถ้ามี)………………………………..

………………………………………………


	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                              2.3.2 เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	1.

2.

3.

	สภาพและการทำงานของเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน

สภาพและการทำงานของไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

อื่น ๆ (ถ้ามี)……………………………

…………………………………………
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                2.3.3 ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน
	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	1.

2.

3.

4.
	สภาพและการทำงานของระบบระบายควันและระบบควบคุมการแพร่กระจายควันบริเวณที่เป็นโถงโล่งในอาคาร (Atrium) ( สำหรับอาคารที่ก่อสร้างในบังคับตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 ( พ.ศ.2540 ))
สภาพและการทำงานของระบบระบายควันและระบบควบคุมการแพร่กระจายควันและระบบควบคุมการแพร่กระจายควันบริเวณโถงลิฟต์และช่องบันได
2.1 โดยวิธีธรรมชาติ
2.2 โดยวิธีกล
การป้องกันการแพร่กระจายควันของช่องว่างช่องเปิด แนวนอนและแนวดิ่งระหว่างชั้น
อื่น ๆ (ถ้ามี)………………………………..
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



  2.3.4  ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	1.

2.

3.
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด……………
กิโลโวลต์-แอมป์ ( kVA )
1.1 สภาพทั่วไปของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
1.2 สภาพและความพร้อมของแบตเตอรี่
1.3 สภาพและความพร้อมของระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ และปริมาณน้ำมันสำรอง
1.4 การทำงานของระบบควบคุมทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบใช้มือ
1.5 การระบายอากาศของห้องเครื่องขณะเครื่องยนต์ทำงาน
การจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์หรือระบบในวงจรช่วยเหลือชีวิต
อื่น ๆ (ถ้ามี)………………………………..

……………………………………………
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                 

      2.3.5 ระบบลิฟต์ดับเพลิง
	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
	มีรายงานการตรวจสอบลิฟต์ และมีใบรับรองหรือมีการตรวจสอบตามเกณฑ์ทั่วไปสำหรับระบบลิฟต์
การตรวจสอบสภาพโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิงรวมทั้งผนัง ประตูและช่องเปิดต่าง ๆ 
อุปกรณ์ดับเพลิง ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงหรือหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงภายในโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิง
การป้องกันน้ำไหลลงสู่ช่องลิฟต์ ( ถ้ามี )

การทำงานของลิฟต์ดับเพลิง
การทำงานของสัญญาณกระตุ้นจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
การทำงานของระบบอัดอากาศ ภายในห้องโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิง (ถ้ามี)
อื่น ๆ (ถ้ามี)………………………………..
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

     2.3.6 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	1.

2.

3.


	รายละเอียดหลัก
1.1 แผงควบคุมหลัก
     ชนิด…………………………………….

     ตำแหน่งที่ติดตั้ง…….…………………

1.2 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ทำงานได้หรือทำงานแบบอัตโนมัติขณะเกิดเพลิงไหม้
อุปกรณ์ย่อยในแต่ละพื้นที่
2.1 อุปกรณ์ตรวจจับควัน
2.2 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน
2.3 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ
2.4 กระดิ่งเตือนภัย หรืออุปกรณ์เตือนภัย

อื่น ๆ (ถ้ามี)………………………………..

…………………………………………….
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………


              2.3.7 อุปกรณ์ดับเพลิง
	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	1.

2.

3.


	เครื่องดับเพลิงมือถือ

      ชนิด………………………………….

      ขนาด………………………………...
      จำนวน…………………………เครื่อง

การติดตั้ง
2.1 พื้นที่ครอบคลุม
  1 เครื่อง ต่อ พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

2.2 ระยะห่างระหว่างเครื่องไม่เกิน 45 เมตร

2.3 จำนวนเครื่องไม่น้อยกว่า 1  เครื่อง ต่อชั้น

อื่น ๆ (ถ้ามี)………………………………..

………………………………………………
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

           
            2.3.8 ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง
	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	1.

2.

3.

4.

	อุปกรณ์หลักของระบบ
1.1 ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง

         1.1.1 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (ถ้ามี)

         ชนิด…………………………..
        จำนวน…………………………เครื่อง
ตำแหน่งห้องเครื่อง
1.2 สภาพและการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
1.3 ระบบสำรองน้ำดับเพลิง
1.4 ระบบท่อยืน
ตู้ดับเพลิงพร้อมสายฉีด และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง
การใช้งานของสายฉีด และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

อื่น ๆ (ถ้ามี)………………………………..
	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    
                   2.3.9 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	1.

2.

3.


	ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle System)

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารดับเพลิงพิเศษ
(ถ้ามี)
อื่น ๆ  (ถ้ามี)..... …………………………..

………………………………………………


	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                       2.3.10 ระบบป้องกันฟ้าผ่า
	ลำดับ
	รายการที่ตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ส่วนที่ต้องแก้ไข
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	
	
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	
	
	
	

	1.

2.

3.

4.

	ตัวนำล่อฟ้า ตัวนำต่อลงดิน
รากสายดิน
จุดต่อประสานศักย์

อื่น ๆ ………………………………………..

………………………………………………


	
	
	
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.3 การตรวจสอบสมรรถนะของระบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการอพยพ
	ลำดับที่
	รายการตรวจสอบ
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
	หมายเหตุ

	1

2

3
	บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
ระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้

	
	



รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………………………………………………

              ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

              ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.4 การตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร
	ลำดับที่
	รายการตรวจสอบ
	มี
	ไม่มี
	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ

	1

2

3

4
	แผนการป้องกันและระบบอัคคีภัยในอาคาร
1.1 มีแบบแปลนพื้นทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยต้องแสดงตำแหน่งบันไดหนีไฟ ทางหนีไฟ และอุปกรณ์เพื่อการดับเพลิง
1.2 ตำแหน่งที่เก็บแบบแปลนที่ปลอดภัย และสามารถนำมาใช้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
( อยู่ในศูนย์สั่งการดับเพลิง
       ที่บริเวณ………………………………….

( อื่น ๆ …………………………………….

แผนการซ้อมอพยพผู้ให้อาคาร
แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร
แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร
	
	
	


รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม ......................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

สรุปผลการตรวจสอบอาคาร
	ลำดับที่
	รายการตรวจสอบ
	ใช้ได้
	ไม่ได้
	มีการแก้ไขแล้ว
	หมายเหตุ

	1

2
	การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
1.1 การต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงตัวอาคาร
1.2 การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
1.3 การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
1.4 การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
1.5 การชำรุดสึกหรอของอาคาร
1.6 การวิบัติของโครงสร้างอาคาร
1.7 การทรุดตัวของฐานรากอาคาร
การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร
2.1 ระบบริการและอำนวยความสะดวก
2.1.1 ระบบลิฟต์
2.1.2 ระบบบันไดเลื่อน
2.1.3 ระบบไฟฟ้า
2.1.4 ระบบปรับอากาศ
	
	
	
	


สรุปผลการตรวจสอบอาคาร
	ลำดับที่
	รายการตรวจสอบ
	ใช้ได้
	ไม่ได้
	มีการแก้ไขแล้ว
	หมายเหตุ

	
	2.2 ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2.2.1  ระบบประปา
2.2.2  ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
2.2.3  ระบบระบายน้ำฝน
2.2.4  ระบบจัดการมูลฝอย
2.2.5  ระบบระบายอากาศ
2.2.6  ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
2.3  ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
2.3.1  บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
2.3.2  เครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน
2.3.3  ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน
2.3.4  ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
2.3.5  ระบบลิฟต์ดับเพลิง
2.3.6  ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
2.3.7  ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
2.3.8  ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง
	
	
	
	


สรุปผลการตรวจสอบอาคาร
	ลำดับที่
	รายการตรวจสอบ
	ใช้ได้
	ไม่ได้
	มีการแก้ไขแล้ว
	หมายเหตุ

	3.

4.


	2.3.9  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
2.3.10 ระบบป้องกันฟ้าผ่า
การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ
3.1 สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
3.2 สมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
3.3 สมรรถนะระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้
การตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร
4.1 แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
     - แบบแปลนเพื่อการดับเพลิง
4.2 แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร
4.3 แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร
4.4 แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร

	
	
	
	





หมายเหตุ





 ความเห็นของ   


  ผู้ตรวจสอบ





หมายเหตุ





 ความเห็นของ 


  ผู้ตรวจสอบ





หมายเหตุ





     ความเห็นของ


     ผู้ตรวจสอบ





หมายเหตุ





    ความเห็นของ


      ผู้ตรวจสอบ





    ความเห็นของ


      ผู้ตรวจสอบ








    ความเห็นของ


      ผู้ตรวจสอบ





หมายเหตุ





หมายเหตุ





     ความเห็นของ


      ผู้ตรวจสอบตรวจสอบ





หมายเหตุ











กรมโยธาธิการและผังเมือง

