รายละเอียดการตรวจสอบอาคารสูง  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ( คู่มือการตรวจสอบใหญ่ ) สำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร

cz

ส่วนที่ 3

ผลการตรวจสอบอาคารในด้านความปลอดภัย

ตามกฎหมาย

ผลการตรวจสอบอาคารในด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย

ส่วนที่ 3 เป็นการตรวจสอบตามเกณฑ์ขั้นต่ำของกฎหมายที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ที่ก่อสร้างภายหลังจากที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 33            ( พ.ศ.2535 ) หรือ กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 ( พ.ศ.2540 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  ใช้บังคับนั้น ต้องบังคับให้มีระบบความปลอดภัยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎกระทรวงแล้ว   แต่อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ก่อสร้างก่อนการบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าวนั้นไม่อยู่ภายใต้บังคับให้ต้องมีระบบความปลอดภัยตามเกณฑ์ของกฎกระทรวงดังกล่าวเพราะในขณะที่มีการก่อสร้างไม่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎกระทรวง    ในการตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยตามกฎหมายถ้าเป็นกรณีอาคารเก่าที่ก่อสร้างก่อนการบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 33    ( พ.ศ.2535 )  และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 ( พ.ศ.2540 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ให้ผู้ตรวจสอบระบุในรายการตรวจสอบด้วยว่าเป็นอาคารที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎกระทรวงเพราะก่อสร้างก่อนกฎกระทรวงบังคับใช้  และให้ตรวจสอบระบบความปลอดภัยอย่างน้อยเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 ( พ.ศ. 2540 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

ในการตรวจสอบให้ใช้แบบรายละเอียดการตรวจสอบแล้วแต่กรณี  ดังนี้

1.อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ก่อสร้างหลังการบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 33    ( พ.ศ.2535 )   ทั้งกรณีก่อน  และ หลังการบังคับใช้กฎกระทรวง  ฉบับที่ 50    ( พ.ศ.2540 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ใช้ตามแบบ 1.

2.อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ก่อสร้างก่อนการบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 33    ( พ.ศ.2535 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ใช้ตามแบบ 2.

หากไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าในขณะที่มีการก่อสร้าง  ดัดแปลงอาคารนั้นอยู่ในบังคับตามกฎกระทรวงฉบับใด  หรือกรณีเป็นอาคารเก่าที่ได้ก่อสร้างไว้ก่อนที่กฎกระทรวงจะประกาศบังคับใช้ ซึ่งกฎหมายไม่กำหนดเกณฑ์บังคับในเรื่องนั้น ๆ ไว้  ให้ผู้ตรวจสอบระบุรายละเอียดไว้ในหมายเหตุท้ายรายการที่ตรวจสอบแต่ละรายการ

แบบ 1. อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ก่อสร้างหลังการบังคับใช้

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ( พ.ศ.2535 ) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

1.1 ระบบหลัก

1.1.1  บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

มี  จำนวน …….. บันได                   สามารถใช้ออกสู่ภายนอกอาคารได้สะดวก

มีอุปสรรคกีดขวาง

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ................................................................................................................

.....................................................................................................................................

ทางหนีไฟ

มี  จำนวน …….....ทาง                    สามารถใช้ออกสู่ภายนอกอาคารได้สะดวก

มีอุปสรรคกีดขวาง

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ..................................................................................................

......................................................................................................................

| รายการที่ตรวจสอบ | มี | ไม่มี | (ถ้ามี) ผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ ที่กฎหมายกำหนด |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ได้ | ไม่ได้ |  |
| (1 ) อาคารสูงต้องมีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุด หรือ ดาดฟ้าสู่พื้นดิน อย่างน้อย 2 บันได และมีระยะ ห่างของแต่ละบันไดไม่เกิน 60 เมตร เมื่อวัดตาม แนวทางเดิน |  |  |  |  |  |
| (2 ) บันไดของอาคารสูงต้องตั้งอยู่ในที่ที่บุคคลไม่ว่าจะ อยู่ใน ณ จุดใดของอาคาร สามารถมาถึงบันไดหนี ไฟได้สะดวก |  |  |  |  |  |
| (3 ) ประตูหนีไฟทำด้วยวัสดุทนไฟเป็นบานเปิดผลัก ออกสู่ภายนอกพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่ บังคับให้บานประตูปิดได้เองและสามารถเปิด ออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา |  |  |  |  |  |
| (4) บันไดหนีไฟของอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ และไม่ผุกร่อน (เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก) และไม่เป็นแบบบันไดเวียน |  |  |  |  |  |
| (5 ) บันไดหนีไฟของอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีราวบันไดอย่างน้อยหนึ่งด้าน |  |  |  |  |  |
| (6 ) บันไดหนีไฟของอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ส่วนที่อยู่ภายนอกอาคารต้องมีผนังด้านที่บันได พาดผ่านเป็นผนังกันไฟ |  |  |  |  |  |
| (7 ) บันไดหนีไฟที่อยู่ภายในอาคารต้องมีอากาศถ่ายเท จากภายนอกอาคารได้ หรือมีระบบอัดอากาศในช่อง บันไดหนีไฟที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ |  |  |  |  |  |
| (8 ) บันไดหนีไฟที่อยู่ภายในอาคารต้องมีผนังกันไฟ โดยรอบ และต้องมีแสงสว่างจากระบบไฟฟ้า ฉุกเฉินให้มองเห็นช่องทางได้ ขณะเกิดเพลิงไหม้ |  |  |  |  |  |
| (9 ) มีป้ายบอกชั้น ป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและ ด้านนอกของประตูหนีไฟทุกชั้นด้วยตัวอักษรที่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ตัวอักษรขนาดไม่เล็ก กว่า10 ซม. |  |  |  |  |  |
| (10 ) ทางออกสุดท้ายของบันไดหนีไฟ ต้องออกสู่ บริเวณที่ปลอดภัยหรือออกสู่ภายนอก |  |  |  |  |  |
| (11 ) ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางหนีไฟที่จะไปสู่ บันไดหนีไฟ |  |  |  |  |  |
| (12 ) อาคารสูงต้องมีช่องทางเฉพาะสำหรับการเข้าไป บรรเทาภัยจะเป็นลิฟต์ดับเพลิงหรือบันไดหนีไฟ ก็ได้ และทุกชั้นต้องมีห้องว่างพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 ตร.ม. ติดต่อกับช่องทางนี้ และเป็นบริเวณที่ปลอด จากเปลวไฟและควัน และเป็นที่ตั้งตู้หัวฉีดน้ำ ดับเพลิง |  |  |  |  |  |

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม  ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

1.1.2 ป้ายบอกทางหนีไฟ และเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน

มี                        ใช้งานได้ดี มองเห็นได้ชัดเจน

ไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไข.................................

ไม่มี

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม  …………………………………………………………………………

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………….

1.1.3  ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

| รายการที่ตรวจสอบ | มี | ไม่มี | (ถ้ามี) ผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ได้ | ไม่ได้ |  |
| (1 ) ระบบส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดเปล่ง เสียงที่สามารถให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือ ทราบอย่างทั่ว ถึง โดยจะต้องติดตั้งทุกชั้น |  |  |  |  |  |
| (2 ) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้จะต้องมีอุปกรณ์ตรวจ จับ ควันไฟหรืออุปกรณ์ตรวจจับความร้อนที่เป็น ระบบอัตโนมัติโดยจะต้องติดตั้งทุกชั้น |  |  |  |  |  |
| (3 ) มีอุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือโดยจะต้องติดตั้งทุกชั้น |  |  |  |  |  |

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม  …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

1.1.4  ระบบป้องกันเพลิงไหม้

| รายการที่ตรวจสอบ | มี | ไม่มี | (ถ้ามี) ผลการ ตรวจสอบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ได้ | ไม่ได้ |  |
| (1 ) มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 กก. (1 เครื่องต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 1,000 ต.ร.ม.) ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้น ละ 1 เครื่อง |  |  |  |  |  |
| (2 ) มีระบบท่อยืนเป็นโลหะผิวเรียบทาสีน้ำมันสีแดง ทุกชั้น ต่อกับท่อประธานส่งน้ำ ระบบส่งน้ำจาก แหล่งจ่ายน้ำของอาคาร และจากหัวรับน้ำดับเพลิง นอกอาคาร |  |  |  |  |  |
| (3 ) มีตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง ทุกชั้น และทุกระยะห่างไม่ เกิน 64 เมตร |  |  |  |  |  |
| (4 ) มีถังเก็บน้ำสำรอง เพื่อใช้เฉพาะในการดับเพลิงไม่ น้อยกว่า 30 นาทีและให้มีประตูปิดเปิดและประตู กันน้ำไหลกลับอัตโนมัติด้วย |  |  |  |  |  |
| (5 ) มีระบบส่งน้ำ เพื่อดับเพลิง เช่น เครื่องสูบน้ำ ดับเพลิง |  |  |  |  |  |
| (6 ) มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น SPRINKLE SYSTEM หรือระบบอื่นที่เทียบเท่าที่สามารถ ทำงานได้ด้วยตัวเองทันทีเมื่อมีเพลิงไหม้ในทุกชั้น |  |  |  |  |  |
| (7 ) มีหัวรับน้ำดับเพลิงชนิดข้อต่อสวมเร็วติดตั้ง ภายนอกอาคาร ในที่ที่พนักงานดับเพลิงเข้าถึงได้ สะดวกรวดเร็วที่สุด มีข้อความสีสะท้อนแสงว่า “ หัวรับน้ำดับเพลิง ” |  |  |  |  |  |

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม  …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

1.1.5 ระบบจ่ายพลังไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน

| รายการที่ตรวจสอบ | มี | ไม่มี | (ถ้ามี) ผลการ ตรวจสอบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ได้ | ไม่ได้ |  |
| (1) จ่ายพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลาที่ใช้งานสำหรับ |  |  |  |  |  |
| (1.1 ) ลิฟต์ดับเพลิง |  |  |  |  |  |
| (1.2 ) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง |  |  |  |  |  |
| (1.3 ) ห้องช่วยชีวิตฉุกเฉิน |  |  |  |  |  |
| (1.4 ) ระบบสื่อสารเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ |  |  |  |  |  |
| (1.5 ) กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือสุขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง |  |  |  |  |  |
| (1.6 ) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ |  |  |  |  |  |
| (1.7 ) ระบบอัดอากาศและระบบระบายควันไฟ |  |  |  |  |  |
| (1.8 ) ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน |  |  |  |  |  |
| (2 ) จ่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง สำหรับเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน ห้องโถง บันได และระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ |  |  |  |  |  |

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม  ..............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

    - ระบบลิฟต์ดับเพลิงสำหรับอาคารสูง

| รายการที่ตรวจสอบ | มี | ไม่มี | (ถ้ามี) ผลการ ตรวจสอบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ได้ | ไม่ได้ |  |
| (1 ) มีวงจรไฟฟ้าสำรองและสามารถทำงานได้โดย อัตโนมัติ เมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน |  |  |  |  |  |
| (2 )ในสภาวะดับเพลิงลิฟต์ดับเพลิงจอดได้ทุกชั้นของ อาคาร |  |  |  |  |  |
| (3 )มีระบบควบคุมพิเศษสำหรับพนักงานดับเพลิงใช้ ขณะเกิดเพลิงไหม้โดยเฉพาะ |  |  |  |  |  |
| (4 )หน้าลิฟต์ มีตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง และหัวต่อสายฉีด น้ำดับเพลิงและอุปกรณ์อื่น ๆ |  |  |  |  |  |
| (5 )หน้าลิฟต์ มีผนังหรือประตูที่ทำด้วยวัสดุทนไฟปิด กั้นมิให้เปลวไฟหรือควันเข้าได้ |  |  |  |  |  |
| (6 )ระยะเวลาในการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องของลิฟต์ดับเพลิงระหว่างชั้นล่างสุดกับชันบนสุดของอาคารต้องไม่เกินหนึ่งนาที |  |  |  |  |  |
| (7 )กระแสไฟฟ้าที่ใช้กับลิฟต์ดับเพลิงต่อจากแผงสวิตซ์ ประธานของอาคาร เป็นวงจรที่แยกอิสระจากวงจรทั่วไป |  |  |  |  |  |
| (8 )วงจรไฟฟ้าสำรองสำหรับลิฟต์ดับเพลิง ต้องมีการ ป้องกันเพลิงไหม้อย่างดีพอ |  |  |  |  |  |
| (9)ในปล่องลิฟต์ ห้ามติดตั้งท่อสายไฟฟ้า ท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ยกเว้นแต่เป็นส่วน ประกอบของลิฟต์ หรือจำเป็นสำหรับการทำงาน และการดูแลรักษาลิฟต์ |  |  |  |  |  |
| (10)ลิฟต์ต้องมีระบบและอุปกรณ์ทำงาน ที่ให้ความปลอดภัย ด้านสวัสดิภาพและสุขภาพของผู้โดยสารลิฟต์ |  |  |  |  |  |
| (11) มีคำแนะนำอธิบายการใช้ การขอความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ และข้อห้ามใช้ลิฟต์ |  |  |  |  |  |

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม  ..............................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

1.1.7  บริเวณรอบอาคารเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

| รายการที่ตรวจสอบ | มี | ไม่มี | (ถ้ามี) ผลการ ตรวจสอบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ได้ | ไม่ได้ |  |
| (1 ) มีถนนหรือพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมโดยรอบ อาคารกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร |  |  |  |  |  |
| (2 ) มีถนนให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปถึงตัวอาคาร และออกจากตัวอาคารได้โดยสะดวก |  |  |  |  |  |
| (3 ) มีถนนที่มีผิวการจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตรที่ ปราศจากสิ่งปกคลุมโดยรอบอาคาร** |  |  |  |  |  |

** สำหรับอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นไป

ที่อยู่ภายใต้บังคับตามข้อกำหนดแห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯ

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม  ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

1.1.8  ระบบระบายอากาศในอาคารสูง

มีการติดตั้งระบบระบายอากาศ

ไม่มีการติดตั้งระบบระบายอากาศ

| รายการที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | มี | ไม่มี |  |
| (1 ) ระบบท่อลมของ วัสดุหุ้มท่อลมและวัสดุบุภายใน ท่อลม ระบบปรับภาวะอากาศ เป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ และไม่เป็นส่วนที่ทำให้เกิดควัน เมื่อเกิดเพลิงไหม้ |  |  |  |
| (2 ) ท่อลมส่วนที่ติดตั้งผ่านผนังกันไฟหรือพื้นที่ทำด้วย วัสดุทนไฟต้องติดต้องลิ้นกันไฟที่ปิดอย่างสนิท โดย อัตโนมัติ |  |  |  |
| (3 )** โถงภายในอาคารที่มีช่องเปิดทะลุพื้นอาคารตั้งแต่ สองชั้นขึ้นไปและไม่มีผนังปิดล้อม ต้องจัดให้มี ระบบควบคุมการแพร่กระจายของควัน |  |  |  |

** ตามข้อกำหนดแห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯบังคับใช้กับอาคารสูงที่ได้รับอนุญาตให้ ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นไป

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม  ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

1.1.9  ดาดฟ้าของอาคารสูง

| รายการที่ตรวจสอบ | มี | ไม่มี | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| (1)มีที่ว่างเพื่อใช้เป็นทางหนีไฟทางอากาศ ขนาดกว้าง ยาวด้านละไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร |  |  |  |
| (2) มีที่ว่างเพื่อใช้เป็นทางหนีไฟทางอากาศ ขนาดกว้าง ยาวด้านละไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร** |  |  |  |
| (3 ) มีทางหนีไฟบนชั้นดาดฟ้านำไปสู่บันไดหนีไฟได้ สะดวกทุกบันได |  |  |  |

** ตามข้อกำหนดแห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯบังคับใช้กับอาคารสูงที่ได้รับอนุญาตให้ ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นไป

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม  ...............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

1.2 ระบบเสริม

1.2.1 แบบแปลนแผนผังอาคาร

| รายการที่ตรวจสอบ | มี | ไม่มี | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| (1 ) มีแบบแปลนแผนผังแสดงตำแหน่งห้องต่าง ๆ ที่ติดตั้ง อุปกรณ์ดับเพลิงประตู หรือทางหนีไฟติดตั้งไว้ที่ บริเวณห้องโถง หน้าลิฟต์ทุกแห่ง ทุกชั้น และบริเวณ ชั้นล่างของอาคารและสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน |  |  |  |

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม  ...............................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

1.2.2  ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

| รายการที่ตรวจสอบ | มี | ไม่มี | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| (1 ) มีเสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายนำลงดิน (ขนาดไม่น้อยกว่า - ตารางมิลลิเมตร) และหลักสายดินเชื่อมโยงกันเป็น ระบบ |  |  |  |

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม.................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

    - ระบบไฟส่องสว่างสำรอง

| รายการที่ตรวจสอบ | มี | ไม่มี | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) มีระบบไฟส่องสว่างสำรอง เพื่อให้มีแสงสว่างสามารถ มองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงไหม้ และมีป้ายบอก ชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของ ประตูหนีไฟทุกชั้นด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน |  |  |  |

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม  ................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

แบบ 2. อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ก่อสร้างก่อนการบังคับใช้

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ( พ.ศ.2535 ) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

2.1 ระบบหลัก

2.1.1  บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

มี  จำนวน …….. บันได                   สามารถใช้ออกสู่ภายนอกอาคารได้สะดวก

มีอุปสรรคกีดขวาง

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ..........................................................................................

…………………………………………………………………………………….

ทางหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

มี  จำนวน …….. ทาง                       สามารถใช้ออกสู่ภายนอกอาคารได้สะดวก

มีอุปสรรคกีดขวาง

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................

........................................................................................................................................

| รายการที่ตรวจสอบ | มี | ไม่มี | (ถ้ามี) ผลการ ตรวจสอบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ได้ | ไม่ได้ |  |
| (1) อาคารสูงตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไปให้มีบันไดหนีไฟที่ ไม่ใช่บันไดในแนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลักให้ เหมาะสมกับพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้น |  |  |  |  | * |
| (2) บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีผนังทุกด้านโดย รอบทำด้วยวัสดุไม่ติดไฟ |  |  |  |  | * |
| รายการที่ตรวจสอบ | มี | ไม่มี | (ถ้ามี) ผลการ ตรวจสอบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด |  | หมายเหตุ |
|  |  |  | ได้ | ไม่ได้ |  |
| (3) ช่องประตูสู่บันไดหนีไฟเป็นบานเปิดทำด้วยวัสดุ ไม่ติดไฟพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บาน ประตูปิดได้เอง |  |  |  |  | * |

หมายเหตุ * อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ก่อสร้างก่อนกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535 ) ฯ บังคับใช้ ถ้าไม่มีบันไดหนีไฟ และหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่ามีสภาพอาจไม่ปอดภัยจากอัคคีภัย  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารแก้ไขโดยติดตั้งเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ 	ตามมาตรา 46 ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 47        (พ.ศ. 2540)ฯ

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม  ................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2.1.2 ป้ายบอกทางหนีไฟ และเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน

มี                 ใช้งานได้ดี มองเห็นได้ชัดเจน

ไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไข........................................................

ไม่มี

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม  ................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2.1.3  ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

| รายการที่ตรวจสอบ | มี | ไม่มี | (ถ้ามี) ผลการ ตรวจสอบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ได้ | ไม่ได้ |  |
| (1 ) ระบบส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดเปล่ง เสียงที่สามารถให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือ ทราบอย่างทั่ว ถึง โดยจะต้องติดตั้งทุกชั้น |  |  |  |  | * |
| (2 ) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้จะต้องมีอุปกรณ์ตรวจ จับ ควันไฟหรืออุปกรณ์ตรวจจับความร้อนที่เป็น ระบบอัตโนมัติโดยจะต้องติดตั้งทุกชั้น |  |  |  |  | * |
| (3 ) มีอุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือโดยจะต้องติดตั้งทุกชั้น |  |  |  |  | * |

หมายเหตุ  *  อาคารตามสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ก่อสร้างก่อนกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ( พ.ศ.2535 ) ฯ      บังคับใช้  ถ้าไม่มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  และหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่ามีสภาพอาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารแก้ไขโดยติดตั้งเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 46       ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 47 ( พ.ศ.2540 ) ฯ

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม  ................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2.1.4  ระบบป้องกันเพลิงไหม้

| รายการที่ตรวจสอบ | มี | ไม่มี | (ถ้ามี) ผลการ ตรวจสอบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ได้ | ไม่ได้ |  |
| (1 ) มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (1 เครื่องต่อพื้นที่ อาคารไม่เกิน 1,000 ต.ร.ม.) ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้น ละ 1 เครื่อง |  |  |  |  | * |

หมายเหตุ   *  อาคารตามสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ก่อสร้างก่อนกฎกระทรวงฉบับที่ 33  ( พ.ศ.2535 ) ฯ  บังคับใช้  ถ้าไม่มีระบบป้องกันเพลิงไหม้  และหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่ามีสภาพอาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารแก้ไขโดยติดตั้งเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 46  ประกอบ กฎกระทรวงฉบับที่ 47 ( พ.ศ.2540 ) ฯ

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม ................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

    - บริเวณรอบอาคาร

| รายการที่ตรวจสอบ | มี | ไม่มี | (ถ้ามี) ผลการ ตรวจสอบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ได้ | ไม่ได้ |  |
| (1 ) มีถนนให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปถึงตัวอาคาร และออกจากตัวอาคารได้โดยสะดวก |  |  |  |  |  |

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม ................................................................................................................

.................................................................................................................................................

อาคารสูง  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ที่ก่อสร้างก่อน กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ( พ.ศ.2535 ) ฯ บังคับใช้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่ามีสภาพอาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือ

ผู้ครอบครอง อาคารแก้ไขโดยติดตั้งเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 46 ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 47 ( พ.ศ.2540 ) ฯ

ระบบเสริม

| รายการที่ตรวจสอบ | มี | ไม่มี | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) มีระบบไฟส่องสว่างสำรอง เพื่อให้มีแสงสว่างสามารถ มองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงไหม้ และมีป้ายบอก ชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของ ประตูหนีไฟทุกชั้นด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน |  |  |  |

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม ................................................................................................................

.................................................................................................................................................